## JS
R. br. | Opis pozicije | Jedinica mere | Količ. | PRETHODNA KOLIČINA | REVIDOVANA KOLIČINA
PREDMER
elektroenergetske instalacije
OBJEKAT: Stambeno-poslovni kompleks na KP 3347/70, KO Novi Beograd, Beograd
OPŠTA NAPOMENA:
Pozicijama ovog predmera je predviđena kompletna nabavka, transport i isporuka; montaža, ugradnja i povezivanje svih predviđenih materijala i opreme; potrebna "štemovanja" ili probijanja međuspratnih konstrukcija; popravke oštećenih mesta na već izvedenim radovima; završno čišćenje po završenim elektro radovima i odnošenje otpadnog materijala na deponiju gradilišta; potrebna zakonska merenja i ispitivanja sa izdavanjem atesta o izmerenim vrednostima; probni rad i puštanje u ispravan pogon.
Svi radovi moraju biti izvedeni materijalom prvoklasnog kvaliteta i stručnom radnom snagom za predmetne elektro radove, a prema preporukama i propisima važećim u mestu izvođenja radova.
Sve što je predviđeno bilo kojim (tekstualnim ili grafičkim) delom ovog projekta, ne može se priznati kao naknadni rad.
Izvođač je u obavezi da po završenim radovima uradi projekat izvedenog objekta (PIO) za potrebe pribavljanja upotrebne dozvole, korišćenja i održavanja objekta.
A. NAPOJNI KABLOVI I RAZVODNI ORMANI
Napomena Merno razvodne ormane, kablovske priključne kutije i sva povezivanja, nabavlja, isporučuje i ugrađuje EPS - ODS EPS Distribucija Beograd
1 | Tvrde PVC cevi Ø100mm za uvod napojnih kablova do KPK: | m | 25 | 25
2 | Napojni i komandno-signalni kablovi (do razvodnih tabli odnosno direktno napajanih potrošača). Polažu se u zidu ili plafonu ispod maltera, odnosno u vertikalnom kablovskom kanalu (vatrootpornost vertikalnog kablovskog kanala je 2h). Kablove obeležiti na oba kraja pločicama sa ugraviranim oznakama (tip kabla+početak+kraj kabla). Kablove polagati bez nastavaka.
| - XP00 4x95mm² | m | 10 | 10
| - PP00-Y 1x50mm² | m | 10 | 10
| - XP00 4x50mm² | m | 195 | 195
| - PP00-Y 1x25mm² | m | 195 | 195
| - PP00 4x25mm² | m | 90 | 90
| - PP00-Y 1x16mm² | m | 90 | 90
| - PP00-Y 5x10mm² | m | 545 | 545
| - PP00-Y 5x6mm² | m | 18450 | 18450
| - PP00 5x1.5mm² | m | 17800 | 17800
3 | PNK nosači kablova (metalne kanalice), sa poklopcem, za razvod na krovu objekta.
| - d=200mm | m | 15 | 15
4 | Napojni i komandno-signalni kablovi (do razvodnih tabli odnosno direktno napajanih potrošača) koji delom trase prolaze kroz podzemnu garažu. Polažu se pretežno na perforiranim nosačima kablova PNK ili na HF obujmicama. Kablove obeležiti na oba kraja pločicama sa ugraviranim oznakama (tip kabla+početak+kraj kabla). Kablove polagati bez nastavaka.
| - N2XH-J 5x6mm² | m | 690 | 690
| - N2XH-J 5x10mm² | m | 1130 | 1130
| - N2XH-J 3x4mm² | m | 525 | 525
| - N2XH-J 3x6mm² | m | 155 | 155
Napomena: napojne vodove za punjače elektroautomobila završiti u HF razvodnim kutijama, na zidu, za buduće priključenje opreme autopunjača
5 | Napojni i komandno-signalni kablovi sigurnosnih sistema (do razvodnih tabli odnosno direktno napajanih potrošača) koji delom trase prolaze kroz podzemnu garažu. Polažu se pretežno na perforiranim nosačima kablova PNK (E90) ili na metalnim obujmicama (E90). Kablove obeležiti na oba kraja pločicama sa ugraviranim oznakama (tip kabla+početak+kraj kabla). Kablove polagati bez nastavaka, osim kablova koji se na delu trase polažu u zemlji.
| - NHXHX FE180/E90 4x95mm² | m | 290 | 290
| - NHXHX FE180/E90 5x2.5mm² | m | 55 | 55
| - NHXHX FE180/E90 5x6mm² | m | 665 | 665
| - NHXHX FE180/E90 5x10mm² | m | 620 | 620
| - NHXHX FE180/E90 4x25mm² | m | 285 | 285
| - NHXHX FE180/E90 1x16mm² | m | 285 | 285
| - NHXHX FE180/E90 4x70mm² | m | 100 | 100
| - NHXHX FE180/E90 1x35mm² | m | 100 | 100
| - NHXHX FE180/E90 3x4mm² | m | 15 | 15
| - JEH(St)H 5x2x0,8mm FE180/E90 | m | 10 | 10
| - NHXHX FE180/E90 5x1.5mm² | m | 10 | 10
6 | Napojni i komandno-signalni kablovi za potrošače iz poz.4 i poz.5, koji se delom trase polažu u zemlji.
| - XP00 4x95mm² | m | 30 | 30
| - PP00-Y 5x2.5mm² | m | 15 | 15
7 | HF razvodna kutija (E90) za prelazak kabla tipa NHXHX FE180/E90 na X(P)P00. | kom | 3 | 3
8 | PNK nosači kablova sa pratećim priborom, za nastavljanje i skretanje regala, sa konzolama za kačenje o plafon (garažna zona).
| - d=200mm | m | 680 | 680
| - d=100mm | m | 400 | 400
Napomena: specificirani nosači kablova se osim za razvod napojnih kablova koriste i za razvod instalacije osvetljenja, priključnica i ventilacije garaže
9 | PNK E90 nosači kablova sa pratećim priborom, za nastavljanje i skretanje regala, sa konzolama za kačenje o plafon (garažna zona).
| - d=400mm | m | 190 | 190
| - d=200mm | m | 565 | 565
| - d=100mm | m | 335 | 335
Napomena: specificirani nosači kablova se osim za razvod napojnih kablova (E90) koriste i za razvod instalacije sigurnosnog osvetljenja i ventilacije garaže
10 | RNK nosači kablova sa pratećim priborom, za polaganje kablova u vertikalnom kablovskom kanalu.
| - d=400mm | m | 330 | 330
| - d=200mm | m | 180 | 180
11 | Razvodni ormani i table od dva puta dekapiranog lima, sa potrebnim brojem vrata, bravom i ključem; antikorozivno zaštititi + pečena lak boja u dva sloja ili plastificiranje, po zahtevu glavnog arhitekte. Svu opremu vidno i trajno označiti pločicama sa ugraviranim oznakama, koje se pričvršćuju zavrtnjevima. Prekidače na vratima ormana, sa unutrašnje strane zaštititi od dodira. Sa spoljne strane svi ormani treba da imaju oznake:
- naziv ormana
- ime proizvođača
- znak opasnosti od el.struje
- natpis "ZAŠTITA TN-S" (samo svi GRO ormani, GRO-A i KPRO imaju natpis "TN/C-S")
Sa unutrašnje strane postaviti jednopolnu šemu izvedenog stanja u zaštitnom omotu.
Merni ormani moraju biti u svemu prema važećim standardima i propisima EDB-a. Glavna sklopka i osigurač ulaznog kola MTK su u plombiranom delu GRO. Posebna oznaka sa unutrašnje strane "PO ISKLJUČENJU GLAVNE SKLOPKE MTK JE POD NAPONOM"
b1) KPRO: - IP43; montaža na zid.
| - teretna sklopka 100A, 500V | kom | 1
| - 3xNV100/100A | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 32A, "C" | kom | 9
| - 3-polni automatski prekidač 20A, "C" | kom | 2
Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan nespecificiran materijal
|  | komplet | 1 | 1
b2) GRO-A: - IP43; montaža na zid.
| - teretna sklopka 400A, 500V | kom | 1
| - 3-polni automatski zaštitni prekidač 160A, 500V (MCCB) | kom | 1
| - 3-polni automatski zaštitni prekidač 80A, 500V (MCCB) | kom | 2
| - 3-polni automatski prekidač 40A, "C" | kom | 8
| - 3-polni automatski prekidač 25A, "C" | kom | 10
Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan nespecificiran materijal
|  | komplet | 1 | 1
c) GRO-U: - IP43; montaža na zid.
| - teretna sklopka 63A, 500V | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 20A, "C" | kom | 9
| - 1-polni automatski prekidač 25A, "C" | kom | 2
Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan nespecificiran materijal
|  | komplet | 1 | 1
d) GRO-KL: - IP43; montaža na zid.
| - teretna sklopka 250A, 500V | kom | 1
| - 3-polni automatski zaštitni prekidač 125A, 500V (MCCB) | kom | 3
| - 3-polni automatski prekidač 25A, "C" | kom | 1
Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan nespecificiran materijal
|  | komplet | 1 | 1
e) RT-ZP1, ZP2, ZP3, ZP4, ZP5: - IP43; montaža na zid.
| - 3-polna izolaciona sklopka 25A, 500V, 0-1 | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 16A, "B" | kom | 6
| - 1-polni automatski prekidač 10A, "B" | kom | 2
| - 1-polni automatski prekidač 20A, "C" | kom | 3
Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan nespecificiran materijal
|  | komplet | 5 | 6
f1) RT-ZA1, ZA2, ZA3, ZA4, ZA5: - IP43; montaža na zid.
| - 3-polna izolaciona sklopka 25A, 500V, 0-1 | kom | 1
| - 1-polna izolaciona sklopka 10A, 250V, 0-1 | kom | 4
| - 1-polna izborna preklopka 10A, 250V, 1-0-2 | kom | 1
| - 4-polni instalacioni kontaktor (4NO) 24A, 230VAC | kom | 1
| - foto-relejni uređaj (komplet sa foto ċelijom) | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 6A, "B" | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 10A, "B" | kom | 20
| - 1-polni automatski prekidač 16A, "B" | kom | 7
| - trafo 230V/24V, 100VA | kom | 1
| - 2-polni automatski prekidač 10A, "C" | kom | 1
| - taster sa mirnim kontaktom | kom | 2
| - pomoćno rele sa 4-preklopna kontakta 6A, 24VAC | kom | 4
| - signalna lampica 230V (žuta) | kom | 1
Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan nespecificiran materijal
|  | komplet | 5 | 5
g1) RT-G1.1: - IP43; montaža na zid.
| - 3-polna izolaciona sklopka 63A, 500V, 0-1 | kom | 1
| - 1-polna izolaciona sklopka 10A, 250V, 0-1 | kom | 2
| - 1-polna izborna preklopka 10A, 250V, 1-0-2 | kom | 1
| - 4-polni instalacioni kontaktor (4NO) 24A, 230VAC | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 6A, "B" | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 10A, "B" | kom | 12
| - 1-polni automatski prekidač 16A, "B" | kom | 4
| - 1-polni automatski prekidač 20A, "C" | kom | 2
| - 2-polna sklopka ZUDS (L+N) In/IDn=16A/0.03A, sa ugrađenom prekostrujnom zaštitom | kom | 3
Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan nespecificiran materijal
|  | komplet | 1 | 1
g2) RT-G1.2: - IP43; montaža na zid.
| - 3-polna izolaciona sklopka 63A, 500V, 0-1 | kom | 1
| - 1-polna izolaciona sklopka 10A, 250V, 0-1 | kom | 2
| - 1-polna izborna preklopka 10A, 250V, 1-0-2 | kom | 1
| - 4-polni instalacioni kontaktor (4NO) 24A, 230VAC | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 6A, "B" | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 10A, "B" | kom | 12
| - 1-polni automatski prekidač 16A, "B" | kom | 4
| - 1-polni automatski prekidač 20A, "C" | kom | 2
| - 2-polna sklopka ZUDS (L+N) In/IDn=16A/0.03A, sa ugrađenom prekostrujnom zaštitom | kom | 3
| - foto-relejni uređaj (komplet sa foto ċelijom) | kom | 1
Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan nespecificiran materijal
|  | komplet | 1 | 1
g3) RT-G1.3, G1.4, G2.4: - IP43; montaža na zid.
| - 3-polna izolaciona sklopka 63A, 500V, 0-1 | kom | 1
| - 1-polna izolaciona sklopka 10A, 250V, 0-1 | kom | 2
| - 1-polni automatski prekidač 10A, "B" | kom | 12
| - 1-polni automatski prekidač 16A, "B" | kom | 4
Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan nespecificiran materijal
|  | komplet | 3 | 3
g4) RT-G2.1: - IP43; montaža na zid.
| - 3-polna izolaciona sklopka 63A, 500V, 0-1 | kom | 1
| - 1-polna izolaciona sklopka 10A, 250V, 0-1 | kom | 2
| - 1-polni automatski prekidač 10A, "B" | kom | 14
| - 1-polni automatski prekidač 16A, "B" | kom | 7
| - 3-polni automatski prekidač 16A, "C" | kom | 1
Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan nespecificiran materijal
|  | komplet | 1 | 1
g5) RT-G2.2: - IP43; montaža na zid.
| - 3-polna izolaciona sklopka 63A, 500V, 0-1 | kom | 1
| - 1-polna izolaciona sklopka 10A, 250V, 0-1 | kom | 2
| - 1-polni automatski prekidač 10A, "B" | kom | 14
| - 1-polni automatski prekidač 16A, "B" | kom | 7
Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan nespecificiran materijal
|  | komplet | 1 | 1
g6) RT-G2.3: - IP43; montaža na zid.
| - 3-polna izolaciona sklopka 63A, 500V, 0-1 | kom | 1
| - 1-polna izolaciona sklopka 10A, 250V, 0-1 | kom | 2
| - 1-polni automatski prekidač 10A, "B" | kom | 14
| - 1-polni automatski prekidač 16A, "B" | kom | 4
Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan nespecificiran materijal
|  | komplet | 1 | 1
g7) RT-G3.1: - IP43; montaža na zid.
| - 3-polna izolaciona sklopka 63A, 500V, 0-1 | kom | 1
| - 1-polna izolaciona sklopka 10A, 250V, 0-1 | kom | 2
| - 1-polni automatski prekidač 10A, "B" | kom | 14
| - 1-polni automatski prekidač 16A, "B" | kom | 4
| - 3-polni automatski prekidač 16A, "C" | kom | 3
Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan nespecificiran materijal
|  | komplet | 1 | 1
g8) RT-G3.2: - IP43; montaža na zid.
| - 3-polna izolaciona sklopka 63A, 500V, 0-1 | kom | 1
| - 1-polna izolaciona sklopka 10A, 250V, 0-1 | kom | 2
| - 1-polni automatski prekidač 10A, "B" | kom | 14
| - 1-polni automatski prekidač 16A, "B" | kom | 5
| - 3-polni automatski prekidač 16A, "C" | kom | 1
Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan nespecificiran materijal
|  | komplet | 1 | 1
g9) RT-G3.3: - IP43; montaža na zid.
| - 3-polna izolaciona sklopka 63A, 500V, 0-1 | kom | 1
| - 1-polna izolaciona sklopka 10A, 250V, 0-1 | kom | 2
| - 1-polni automatski prekidač 10A, "B" | kom | 14
| - 1-polni automatski prekidač 16A, "B" | kom | 4
| - 3-polni automatski prekidač 16A, "C" | kom | 2
Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan nespecificiran materijal
|  | komplet | 1 | 1
g10) RT-G3.4: - IP43; montaža na zid.
| - 3-polna izolaciona sklopka 63A, 500V, 0-1 | kom | 1
| - 1-polna izolaciona sklopka 10A, 250V, 0-1 | kom | 2
| - 1-polni automatski prekidač 10A, "B" | kom | 14
| - 1-polni automatski prekidač 16A, "B" | kom | 5
| - 3-polni automatski prekidač 16A, "C" | kom | 2
Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan nespecificiran materijal
|  | komplet | 1 | 1
h) RTU-1, 2, 3, 4, 5, G1.1, G1.2, G2.1, G2.2, G3.1, G3.2, G3.3: - IP43; montaža na zid.
| - 3-polna izolaciona sklopka 25A, 500V, 0-1 | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 16A, "B" | kom | 8
Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan nespecificiran materijal
|  | komplet | 12 | 13
i) RTEG-G1.1, G1.2, G1.3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 (tipski kontrolno-napojni ormarić elektrogrejanja rampe/oluka/cevovoda): - IP54; montaža na zid.
| - 3-polna izolaciona sklopka 25A, 500V, 0-1 | kom | 1
| - 4-polni instalacioni kontaktor (4NO) 24A, 230VAC | kom | 2
| - 1-polni automatski prekidač 6A, "B" | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 16A, "C" | kom | 8
| - žični senzor (termostat) "Devireg 330" (komplet sa sondom) | kom | 1
Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan nespecificiran materijal
|  | komplet | 9 | 9
j1) RO-VG: - IP43; montaža na zid.
| - teretna sklopka 160A, 500V | kom | 1
| - frekventni regulator 7.5kW, 400VAC, sa 5 digitalnih ulaza, jednim analognim ulazom (0-10V/0-20mA), i jednim preklopnim relejnim izlazom | kom | 12
| - frekventni regulator 2.2kW, 400VAC, sa 5 digitalnih ulaza, jednim analognim ulazom (0-10V/0-20mA), i jednim preklopnim relejnim izlazom | kom | 7
| - bimetalno rele (1.1-1.6)A | kom | 1
| - 3-polni kontaktor 25A, 230VAC, AC3, +1NO | kom | 8
| - 3-polni kontaktor (3NC) 25A, 230VAC, AC3, +1NO | kom | 8
| - 3-polni kontaktor 17A, 230VAC, AC3, +1NO | kom | 4
| - 3-polni kontaktor (3NC) 17A, 230VAC, AC3, +1NO | kom | 4
| - 3-polni kontaktor 9A, 230VAC, AC3, +1NO | kom | 1
| - 3-polni automatski prekidač 32A, "C" | kom | 8
| - 3-polni automatski prekidač 16A, "C" | kom | 4
| - 3-polni automatski prekidač 6A, "C" | kom | 7
| - 1-polni automatski prekidač 2A, "C" | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 2A, "B" | kom | 3
| - 3-polni automatski prekidač 16A, "B" | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 16A, "B" | kom | 1
| - signalna lampica 230V (zelena) | kom | 3
| - siluminska "šuko" monofazna priključnica (L+N+PE) 16A, 250V, montirana na razvodnom ormanu | kom | 1
| - siluminska "šuko" trofazna priključnica (3L+N+PE) 3x16A, 500V, montirana na razvodnom ormanu | kom | 1
Cu sabirnice, kleme, uvodnice, oprema za automatsko delovanje (preklopne i izolacione sklopke, tasteri, pomoćni i vremenski releji, signalne lampice i sl.) i ostali sitan nespecificiran materijal
|  | komplet | 1 | 1
j2) RO-VG1: - IP43; montaža na zid.
| - teretna sklopka 63A, 500V | kom | 1
| - 3-polni kontaktor 9A, 230VAC, AC3, +1NO | kom | 40
| - bimetalno rele (3.5-5)A | kom | 10
| - bimetalno rele (2.2-3.2)A | kom | 6
| - bimetalno rele (1-1.6)A | kom | 10
| - bimetalno rele (0.22-0.32)A | kom | 1
| - 3-polni automatski prekidač 6A, "C" | kom | 10
| - 3-polni automatski prekidač 4A, "C" | kom | 1
| - 3-polni automatski prekidač 2A, "C" | kom | 10
| - 3-polni automatski prekidač 1A, "C" | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 4A, "C" | kom | 5
| - 1-polni automatski prekidač 2A, "B" | kom | 3
| - 3-polni automatski prekidač 16A, "B" | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 16A, "B" | kom | 1
| - signalna lampica 230V (zelena) | kom | 3
| - siluminska "šuko" monofazna priključnica (L+N+PE) 16A, 250V, montirana na razvodnom ormanu | kom | 1
| - siluminska "šuko" trofazna priključnica (3L+N+PE) 3x16A, 500V, montirana na razvodnom ormanu | kom | 1
Cu sabirnice, kleme, uvodnice, oprema za automatsko delovanje (preklopne i izolacione sklopke, tasteri, pomoćni i vremenski releji, signalne lampice i sl.) i ostali sitan nespecificiran materijal
|  | komplet | 1 | 1
j3) RO-VG2, RO-VG3: - IP43; montaža na zid.
| - teretna sklopka 63A, 500V | kom | 1
| - 3-polni kontaktor 9A, 230VAC, AC3, +1NO | kom | 52
| - bimetalno rele (3.5-5)A | kom | 10
| - bimetalno rele (2.2-3.2)A | kom | 10
| - bimetalno rele (1-1.6)A | kom | 10
| - bimetalno rele (0.22-0.32)A | kom | 5
| - 3-polni automatski prekidač 6A, "C" | kom | 10
| - 3-polni automatski prekidač 4A, "C" | kom | 5
| - 3-polni automatski prekidač 2A, "C" | kom | 10
| - 3-polni automatski prekidač 1A, "C" | kom | 5
| - 1-polni automatski prekidač 4A, "C" | kom | 5
| - 1-polni automatski prekidač 2A, "B" | kom | 3
| - 3-polni automatski prekidač 16A, "B" | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 16A, "B" | kom | 1
| - signalna lampica 230V (zelena) | kom | 3
| - siluminska "šuko" monofazna priključnica (L+N+PE) 16A, 250V, montirana na razvodnom ormanu | kom | 1
| - siluminska "šuko" trofazna priključnica (3L+N+PE) 3x16A, 500V, montirana na razvodnom ormanu | kom | 1
Cu sabirnice, kleme, uvodnice, oprema za automatsko delovanje (preklopne i izolacione sklopke, tasteri, pomoćni i vremenski releji, signalne lampice i sl.) i ostali sitan nespecificiran materijal
|  | komplet | 2 | 2
k) RT-IT: - IP54; montaža na zid.
| - 1-polna izolaciona sklopka 25A, 500V, 0-1 | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 10A, "B" | kom | 2
| - 1-polni automatski prekidač 2A, "B" | kom | 3
| - signalna lampica 230V (zelena) | kom | 3
| - signalna lampica 230V (žuta) | kom | 2
| - signalna lampica 230V (crvena) | kom | 2
| - pomoćno rele sa 4-preklopna kontakta 6A, 230V | kom | 4
| - "zumer", 230V | kom | 1
| - taster sa mirnim kontaktom | kom | 1
| - kontrolnik izolacije BENDER ISO685-D | kom | 1
| - rele za kontrolu temperature namotaja izolacionog trafoa ABB C513-W | kom | 1
Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan nespecificiran materijal
|  | komplet | 1 | 1
i) GRO-IT: - IP54; montaža na zid.
| - teretna sklopka 160A, 500V | kom | 1
| - 3-polni automatski zaštitni prekidač 125A, 500V (MCCB) | kom | 1
| - 3-polni automatski prekidač 40A, "C" | kom | 3
| - 3-polni automatski prekidač 25A, "C" | kom | 2
| - 1-polna izolaciona sklopka 25A, 500V, 0-1 | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 6A, "B" | kom | 3
| - 1-polni automatski prekidač 2A, "B" | kom | 3
| - signalna lampica 230V (zelena) | kom | 3
Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan nespecificiran materijal
|  | komplet | 1 | 1
12 | Razvodne table u stanovima, apartmanima, lokalima i poslovnim prostorima izrađene od samogasive plastike sa prozirnim poklopcem, za ugradnju u zid (sa tipskim DIN šinama), IP20; napomena: na jednopolnim šemama naznačene tačne oznake i pozicija prema lamelama
a1) RT-tip 14
| - 4-polna sklopka ZUDS (L+N) In/IDn=40A/0.03A | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 6A, "B" | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 10A, "B" | kom | 3
| - 1-polni automatski prekidač 16A, "B" | kom | 13
| - signalna sijalica 230V, crvena | kom | 1
| - električno zvono ili "zumer", 230V | kom | 1
Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan nespecificiran materijal
|  | komplet | 1 | 1
a2) RT-tip 16
| - 4-polna sklopka ZUDS (L+N) In/IDn=40A/0.03A | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 6A, "B" | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 10A, "B" | kom | 4
| - 1-polni automatski prekidač 16A, "B" | kom | 14
| - signalna sijalica 230V, crvena | kom | 1
| - električno zvono ili "zumer", 230V | kom | 1
Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan nespecificiran materijal
|  | komplet | 62 | 62
a3) RT-tip 17
| - 4-polna sklopka ZUDS (L+N) In/IDn=40A/0.03A | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 6A, "B" | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 10A, "B" | kom | 4
| - 1-polni automatski prekidač 16A, "B" | kom | 15
| - signalna sijalica 230V, crvena | kom | 1
| - električno zvono ili "zumer", 230V | kom | 1
Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan nespecificiran materijal
|  | komplet | 11 | 11
a4) RT-tip 18
| - 4-polna sklopka ZUDS (L+N) In/IDn=40A/0.03A | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 6A, "B" | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 10A, "B" | kom | 4
| - 1-polni automatski prekidač 16A, "B" | kom | 16
| - signalna sijalica 230V, crvena | kom | 1
| - električno zvono ili "zumer", 230V | kom | 1
Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan nespecificiran materijal
|  | komplet | 21 | 21
a5) RT-tip 20
| - 4-polna sklopka ZUDS (L+N) In/IDn=40A/0.03A | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 6A, "B" | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 10A, "B" | kom | 4
| - 1-polni automatski prekidač 16A, "B" | kom | 18
| - signalna sijalica 230V, crvena | kom | 1
| - električno zvono ili "zumer", 230V | kom | 1
Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan nespecificiran materijal
|  | komplet | 157 | 157
a6) RT-tip 21
| - 4-polna sklopka ZUDS (L+N) In/IDn=40A/0.03A | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 6A, "B" | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 10A, "B" | kom | 4
| - 1-polni automatski prekidač 16A, "B" | kom | 19
| - signalna sijalica 230V, crvena | kom | 1
| - električno zvono ili "zumer", 230V | kom | 1
Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan nespecificiran materijal
|  | komplet | 27 | 27
a7) RT-tip 22
| - 4-polna sklopka ZUDS (L+N) In/IDn=40A/0.03A | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 6A, "B" | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 10A, "B" | kom | 4
| - 1-polni automatski prekidač 16A, "B" | kom | 20
| - signalna sijalica 230V, crvena | kom | 1
| - električno zvono ili "zumer", 230V | kom | 1
Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan nespecificiran materijal
|  | komplet | 24 | 24
a8) RT-tip 26
| - 4-polna sklopka ZUDS (L+N) In/IDn=40A/0.03A | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 6A, "B" | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 10A, "B" | kom | 5
| - 1-polni automatski prekidač 16A, "B" | kom | 23
| - signalna sijalica 230V, crvena | kom | 1
| - električno zvono ili "zumer", 230V | kom | 1
Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan nespecificiran materijal
|  | komplet | 2 | 2
a9) RT-tip 27
| - 4-polna sklopka ZUDS (L+N) In/IDn=40A/0.03A | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 6A, "B" | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 10A, "B" | kom | 5
| - 1-polni automatski prekidač 16A, "B" | kom | 24
| - signalna sijalica 230V, crvena | kom | 1
| - električno zvono ili "zumer", 230V | kom | 1
Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan nespecificiran materijal
|  | komplet | 1 | 1
a10) RT-tip 30
| - 4-polna sklopka ZUDS (L+N) In/IDn=40A/0.03A | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 6A, "B" | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 10A, "B" | kom | 5
| - 1-polni automatski prekidač 16A, "B" | kom | 27
| - signalna sijalica 230V, crvena | kom | 1
| - električno zvono ili "zumer", 230V | kom | 1
Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan nespecificiran materijal
|  | komplet | 1 | 1
a11) RT-tip 31
| - 4-polna sklopka ZUDS (L+N) In/IDn=40A/0.03A | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 6A, "B" | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 10A, "B" | kom | 5
| - 1-polni automatski prekidač 16A, "B" | kom | 28
| - signalna sijalica 230V, crvena | kom | 1
| - električno zvono ili "zumer", 230V | kom | 1
Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan nespecificiran materijal
|  | komplet | 1 | 1
c1) RT-L1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17
| - 4-polna sklopka ZUDS (L+N) In/IDn=40A/0.03A | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 10A, "B" | kom | 5
| - 1-polni automatski prekidač 16A, "B" | kom | 10
Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan nespecificiran materijal
|  | komplet | 14 | 14 | 0
c2) RT-L5,14,15
| - 4-polna sklopka ZUDS (L+N) In/IDn=40A/0.03A | kom | 1
| - 1-polni automatski prekidač 10A, "B" | kom | 13
| - 1-polni automatski prekidač 16A, "B" | kom | 15
| - 3-polni automatski prekidač 16A, "C" | kom | 1
Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan nespecificiran materijal
|  | komplet | 3 | 3 | 0
13 | Tipski dizel-električni agregat snage 250kVA/200kW sa faktorom snage cosfi=0.8-1, tipa - kontejnerskog, sa automatskim startovanjem. Izlazni napon: 380-400V, 50Hz. Prime režim (225kVA/180kW) - dozvoljeno preopterećenje 10%, 1h na svakih 12h. Standby režim (250kVA/200kW) - bez preopterećenja, 500h godišnje max. Minimalno potrebno vreme rada - 90 minuta. Rezervoar (dnevni) 293l, integrisan u kućište. Max.potrošnja 57l/h. Pozicija obuhvata komplet DEAG kao tipski proizvod, sa isporukom i ugradnjom DEAG, kontrolno-upravljačkom tablom (PCC1301), kablovskim vezama; ATS-ormanom (GTEC) sa ugrađenim PCL kontrolerom (TS1311), četvoropolnim kontaktorima; kao i puštanje u rad, primarnu obuku i izradu odgovarajućeg zapisnika. DEAG je pripremljen za rad u TN-C/S sistemu. Dimenzije: LxWxH = 3581 x 1360 x 2170mm, težina sa gorivom: 3296kg.
| Model: C250-D5 "Cummins" + kontejner | komplet | 1 | 1
14 | Tipski trofazni uređaj za besprekidno napajanje (UPS), slobodnostojeći, modularan, nominalne snage 12.50kVA, cosf=0.8, izlaznog napona 3x230/400V, 50Hz, autonomija do 5', mogućnost premošćenja napajanja, "hot-swap" izmenjive baterije. Pozicija obuhvata puštanje u rad, primarnu obuku i izradu odgovarajućeg zapisnika. | komplet | 1 | 1
15 | Tipski trofazni izolacioni transformator 100kVA, 0.4/0.4kV, Dy5, suvi, sa kom.3 temp.sondi (trožične) PT100. | komplet | 1 | 1
16 | Ostali sitan i vezni materijal, nepredviđeni radovi, popravke oštećenih mesta na već izvedenim radovima, kompletiranje instalacija, testiranje i funkcionalno ispitivanje. | komplet | 1 | 1
UKUPNO DINARA (A)
B. PRIKLJUČNICE I PRIKLJUČCI
1 | Monofazno priključno mesto kablom PP-Y 3x2.5mm² položenim u zidu ispod maltera (u slučaju zidova od betona, kao i za razvod u podovima, upotrebiti instalacione rebraste cevi (obuhvaćeno pozicijom), da bi se izbeglo naknadno štemovanje). Prosečna dužina 10m. | kom | 8767 | 8767 | 1490.39
2 | Trofazno priključno mesto kablom PP-Y 5x2.5mm² položenim u zidu ispod maltera (u slučaju zidova od betona, upotrebiti instalacione rebraste cevi (obuhvaćeno pozicijom), da bi se izbeglo naknadno štemovanje. Prosečna dužina 15m. | kom | 420 | 420
3 | Monofazno priključno mesto kablom N2XH-J 3x2.5mm² položenim delom po zidu na HF obujmicama, delom na PNK (garažna zona). Prosečna dužina 15m. | kom | 67 | 67
Napomena: perforirani nosači kablova u garažnoj zoni specificirani u poglavlju (A)
4 | Trofazno priključno mesto kablom N2XH-J 5x2.5mm² položenim delom po zidu na HF obujmicama, delom na PNK (garažna zona). Dužina 30m. | kom | 1 | 1
Napomena: perforirani nosači kablova u garažnoj zoni specificirani u poglavlju (A)
5 | Monofazni izvod kablom PP-Y 3x2.5mm² položenim u zidu ispod maltera za direktno povezivanje protočnog el.bojlera. Tačno mesto priključka uzeti iz projekta V+K, a prema isporučenoj opremi. Prosečna dužina 12m. | kom | 437 | 437 | 74.29
Napomena: izvod za protočni el.bojler se završava niže specificiranom modularnom priključnicom
6 | Monofazni izvod kablom PP-Y 3x2.5mm² položenim u zidu ispod maltera za direktno povezivanje akumulacionog el.bojlera. Tačno mesto priključka uzeti iz projekta V+K, a prema isporučenoj opremi. Prosečna dužina 12m. | kom | 653 | 653 | 111.01
7 | Monofazni izvod kablom PP-Y 3x2.5mm² položenim u zidu ispod maltera za direktno povezivanje el.infra-crvene grejalice u kupatilima. Prosečna dužina 12m. | kom | 640 | 640
8 | Monofazni izvod za napojne jedinice slabostrujnih sistema ((ATV) i (KDS)) kablom PP-Y 3x2.5mm² položenim u zidu ispod maltera, prosečne dužine 15m. | kom | 12 | 12
9 | Monofazni izvod za napojne jedinice slabostrujnih sistema (KDS-PS) kablom N2XH-J 3x2.5mm² položenim delom po zidu na HF obujmicama, delom na PNK (garažna zona), dužine 35m. | kom | 1 | 1
10 | Monofazni izvod za centralu dojave gasa (CDG), protivpožarnu centralu (PPC) kablom N2XH-J 3x2.5mm² pretežno položenim po zidu na HF obujmicama, prosečne dužine 35m. | kom | 3 | 3
11 | Monofazni izvod za napajanje elektropogona rampe (EPR) u garaži, kablom N2XH-J 3x2.5mm² pretežno položenim po zidu na HF obujmicama. Prosečna dužina 20m. | kom | 4 | 4
12 | Trofazni izvod za napajanje pumpe za prepumpavanje (MP), kablom N2XH-J 5x2.5mm² pretežno položenim po zidu na HF obujmicama. Prosečna dužina 50m. | kom | 8 | 8
13 | Monofazni izvod za napajanje multimedijalne kasne (M) ili nazidnog rack ormana, kablom PP-Y 3x2.5mm² položenim u zidu ispod maltera. Prosečna dužina 3m. | kom | 444 | 444
14 | Monofazni izvod za napajanje rack ormana (garažna zona), kablom N2XH-J 3x2.5mm² pretežno položenim po zidu na HF obujmicama. Prosečna dužina 10m. | kom | 8 | 8
15 | Monofazni izvod za napajanje spoljašnje klima jedinice (A/C) kablom PP-Y 3x2.5mm² položenim u zidu ispod maltera. Dužina 15m. | kom | 335 | 335 | 56.95
16 | Monofazni izvod za napajanje spoljašnje klima jedinice (A/C) kablom PP-Y 3x2.5mm² + P-Y 1x6mm² položenim u zidu ispod maltera. Dužina 15m. | kom | 32 | 32 | 5.44
17 | Monofazni izvod za povezivanje termostata centralnog grejanja u stanovima kablom PP 3x1.5mm² položenim u zidu ispod maltera. Prosečna dužina 12m. | kom | 420 | 420
18 | Monofazni izvod za povezivanje elektromehaničkog ventila grejanja u mernom setu stambenih lamela kablom PP-Y 3x1.5mm² položenim u zidu ispod maltera. Prosečna dužina 6m. | kom | 420 | 420
19 | Monofazni izvod za povezivanje termostata grejanja u apartmanima kablom PP-Y 3x1.5mm² položenim u zidu ispod maltera. Prosečna dužina 6m. | kom | 128 | 128 | 0
20 | Monofazni izvod za povezivanje F/C jedinice u apartmanima kablom PP-Y 7x1.5mm² položenim u zidu ispod maltera. Prosečna dužina 10m. | kom | 128 | 128 | 0
0
21 | Monofazni izvod za napajanje F/C jedinice u poslovnim prostorima lamele L6 i lokalu L18, kablom PP-Y 3x1.5mm², položenim u zidu ispod maltera. Prosečna dužina 6m. | kom | 61 | 61 | 0
22 | Monofazni izvod za kontrolni uređaj električnih roletni, kablom PP-Y 3x1.5mm² položenim u zidu ispod maltera. Prosečna dužina 8m. | kom | 1349 | 1349 | 229.33
23 | Veza kontrolnog uređaja električnih roletni sa prekidačkom kombinacijom za upravljanje roletnama, kablom PP 3x1.5mm² položenim u zidu ispod maltera. Prosečna dužina 10m. | kom | 1344 | 1344 | 228.48
24 | Monofazni izvod za napajanje modula kontrole pristupa (MKP) kablom PP-Y 3x2.5mm² položenim u zidu ispod maltera. Prosečna dužina 8m. | kom | 36 | 36
25 | Monofazni izvod za napajanje modula kontrole pristupa (MKP) kablom N2XH-J 3x2.5mm² položenim na HF obujmicama, na PNK ili po zidu ispod maltera. Prosečna dužina 8m. | kom | 19 | 19
26 | Monofazni izvod za napajanje svetlećeg natpisa lokala (SN), kablom PP-Y 3x1.5mm² položenim u zidu ispod maltera. Prosečna dužina 15m. | kom | 21 | 21 | 0
27 | Trofazni izvod za napajanje razvodnog ormana pres kontejnera (RTPK) (nije predmet projekta), kablom N2XH-J 5x4mm² položenim delom po zidu na HF obujmicama, delom na PNK /manjim delom kablom PP00-Y 5x4mm² u cevi u tlu. Prosečna dužina 120m (105/15). | kom | 2 | 2
28 | HF razvodna kutija za prelazak kabla tipa N2XH-J na PP00. | kom | 2 | 2
29 | Monofazni izvod za napajanje razvodnog ormana potapajućeg stubića (RTSS) (nije predmet projekta), kablom N2XH-J 3x4mm² položenim delom po zidu na HF obujmicama, delom na PNK. Prosečna dužina 55m. | kom | 4 | 4
30 | Trofazni izvod za napajanje kontrolno-napojnog ormarića (RTEG) elektrogrejanja oluka, kablom PP-Y 5x4mm² položenim u zidu ispod maltera. Prosečna dužina 60m. | kom | 6 | 6
31 | Trofazni izvod za napajanje kontrolno-napojnog ormarića (RTEG) elektrogrejanja rampe/cevovoda, kablom N2XH-J 5x6mm² položenim delom po zidu na HF obujmicama, delom na PNK. Prosečna dužina 105m. | kom | 3 | 3
32 | Monofazni izvod za napajanje elektro grejanja rampe/cevovoda (EG) (završen u inst.siluminskoj kutiji), kablom N2XH-J 3x2.5mm² položenim po zidu na HF obujmicama. Prosečna dužina 5m. | kom | 14 | 14
33 | Monofazni izvod za napajanje sonde žičnog senzora (S) elektro grejanja rampe/cevovoda (završen u inst.siluminskoj kutiji), kablom N2XH 2x2.5mm² položenim po zidu na obujmicama. Prosečna dužina 20m. | kom | 3 | 3
34 | Kabl za elektro grejanje rampe tipa DSIG-20 (230V), dužine 159m (komplet sa elementima za montažu). | kom | 8 | 8
35 | Kabl za elektro grejanje cevovoda tipa DEVISAFE-20T, dužine 85m (230V)(komplet sa elementima za montažu). | kom | 3 | 3
36 | Kabl za elektro grejanje cevovoda tipa DEVISAFE-20T, dužine 33m (230V)(komplet sa elementima za montažu). | kom | 3 | 3
37 | Monofazni izvod za napajanje elektro grejanja oluka/slivnika (EG) (završen u inst.siluminskoj kutiji), kablom PP-Y 3x2.5mm² položenim pretežno u zidu ispod maltera. Prosečna dužina 10m. | kom | 24 | 24
38 | Monofazni izvod za napajanje sonde žičnog senzora (S) elektro grejanja oluka/slivnika (završen u inst.siluminskoj kutiji), kablom PP 2x2.5mm² položenim pretežno u zidu ispod maltera. Prosečna dužina 10m. | kom | 6 | 6
39 | Kabl za elektro grejanje oluka/slivnika, tipa DEVISAFE-20T (230V), dužine 118m (komplet sa elementima za montažu). | kom | 3 | 3
40 | Kabl za elektro grejanje oluka/slivnika, tipa DEVISAFE-20T (230V), dužine 85m (komplet sa elementima za montažu). | kom | 6 | 6
41 | Kabl za elektro grejanje oluka/slivnika, tipa DEVISAFE-20T (230V), dužine 68m (komplet sa elementima za montažu). | kom | 3 | 3
42 | Kabl za elektro grejanje oluka/slivnika, tipa DEVISAFE-20T (230V), dužine 60m (komplet sa elementima za montažu). | kom | 3 | 3
43 | Kabl za elektro grejanje oluka/slivnika, tipa DEVISAFE-20T (230V), dužine 42m (komplet sa elementima za montažu). | kom | 3 | 3
44 | Kabl za elektro grejanje oluka/slivnika, tipa DEVISAFE-20T (230V), dužine 33m (komplet sa elementima za montažu). | kom | 6 | 6
45 | Izvod za taster za zvono ispred ulaznih vrata, kablom PP-2x1.5mm² položenim u zidu ispod maltera. Prosečna dužina 3m. | kom | 420 | 420
46 | Monofazni izvod za napajanje tehničkog lifta, kablom PP00-Y 5x2.5mm² položenim u zidu ispod maltera. Prosečna dužina 25m. | kom | 2 | 2
47 | Napojni i komandno-signalni kablovi sistema prinudne ventilacije i odimljavanja garaže, i natpritisne ventilacije tampon prostora. Polažu se delom na metalnim obujmicama, delom na PNK E90. Komplet sa povezivanjem na oba kraja.
| - NHXHX FE180/E90 4x10mm² | m | 800 | 800
| - NHXHX FE180/E90 4x2.5mm² | m | 3605 | 3605
| - NHXHX FE180/E90 3x2.5mm² | m | 4440 | 4440
| - NHXHX FE180/E90 12x1.5mm² | m | 285 | 285
| - NHXHX FE180/E90 7x1.5mm² | m | 3570 | 3570
| - NHXHX FE180/E90 5x1.5mm² | m | 10 | 10
| - NHXHX FE180/E90 2x1.5mm² | m | 1980 | 1980
| - N2HX-J 3x2.5mm² | m | 975 | 975
Napomena: perforirani nosači kablova u garažnoj zoni specificirani u poglavlju (A)
48 | Komandno-signalni kablovi različitih sistema (ventilacija tehničkih prostorija, razv.table parternih potapajućih (hidrauličnih) stubića i sl.) za vezu sa AOM (PPC). Polažu se delom na metalnim obujmicama, delom na PNK E90. Komplet sa povezivanjem na oba kraja.
| - NHXHX FE180/E90 2x1.5mm² | m | 300 | 300
Napomena: perforirani nosači kablova u garažnoj zoni specificirani u poglavlju (A)
49 | Instalaciona oprema:
| - "šuko" monofazna priključnica (L+N+PE) 16A, 250V, modularna, u kutiji u zidu | kom | 1820 | 1820 | 309.4
| - komplet od 2 komada (dvostruka) "šuko" monofazna priključnica (L+N+PE) 16A, 250V, modularne, u kutiji u zidu | kom | 3346 | 3346 | 1003.8
| - komplet od 2 komada (dvostruka) "šuko" monofazna priključnica (L+N+PE) 16A, 250V, zelene boje, modularne, u kutiji u zidu | kom | 7 | 7
| - komplet od 3 komada (trostruka) "šuko" monofazna priključnica (L+N+PE) 16A, 250V, modularne, u kutiji u zidu | kom | 1810 | 1810 | 543
| - komplet od 3 komada "šuko" monofaznih priključnica (L+N+PE) 16A, 250V, modularne, ugradnja u podnu kutiju | kom | 49 | 49 | 8.33
| - "šuko" monofazna priključnica (L+N+PE) 16A, 250V, modularna, u kutiji u zidu, sa poklopcem | kom | 1310 | 1310 | 222.7
| - siluminska "šuko" monofazna priključnica (L+N+PE) 16A, 250V, u kutiji na zidu | kom | 67 | 67
| - "šuko" trofazna priključnica (3L+N+PE) 3x16A, 500V, u kutiji u zidu | kom | 420 | 420 | 71.4
| - siluminska "šuko" trofazna priključnica (3L+N+PE) 3x16A, 500V, u kutiji na zidu | kom | 1 | 1
| - 2xUSB priključnica 2100mA, 5V, modularna, u kutiji u zidu (za punjenje 2 uređaja) | kom | 420 | 420 | 71.4
| - taster električnog zvona sa svetlećom tipkom, 6A, 250V, modularan, za u zid | kom | 420 | 420
| - dvopolna KIP sklopka sa LED diodom, 16A, 250V, modularna, u kutiji u zidu | kom | 336 | 336
| - komplet od 2 komada "KIP" 2p sklopki, 16A sa signalnim LED diodama, modularne, u kutiji u zidu | kom | 383 | 383 | 65.11
| - komplet od 3 komada "KIP" 2p sklopki, 16A sa signalnim LED diodama, modularne, u kutiji u zidu | kom | 200 | 200 | 34
| - komplet od 4 komada "KIP" 2p sklopki, 16A sa signalnim LED diodama, modularne, u kutiji u zidu | kom | 48 | 48 | 8.16
| - komplet od 5 komada "KIP" 2p sklopki, 16A sa signalnim LED diodama, modularne, u kutiji u zidu | kom | 167 | 167 | 28.39
| - dvopolna KIP sklopka sa LED diodom, 16A, 250V, u posebnom kućištu IP54 | kom | 1 | 1
| - taster 10A, 250V, za na zid, IP54 | kom | 30 | 30
| - prekidačka kombinacija za upravljanje roletnama, modularna, za u zid | kom | 1344 | 1344 | 228.48
| - odvodnik prenapona Uc=275VAC, Iimp (10/350)=25kA, 3xVAR+1xGDT, klasa I+II, Hermi PZH R1 275/25/3+1, u posebnoj instalacionoj OG kutiji, sa montažnom šinom, uvodnicama i "škara" klemama po potrebi, montira se pored štićene opreme | kom | 3 | 3
| - odvodnik prenapona Uc=275VAC, Iimp (10/350)=25kA, 1xVAR+1xGDT, klasa I+II, Hermi PZH R1 275/25/1+1, u posebnoj instalacionoj OG kutiji, sa montažnom šinom, uvodnicama i "škara" klemama po potrebi, montira se pored štićene opreme | kom | 32 | 32
| - komplet od 2 odvodnika prenapona: Uc=275VAC, Iimp (10/350)=25kA, 3xVAR, klasa I+II, Hermi PZH R1 275/25/3+0; i Uc=275VAC, Iimp(10/350)=25kA, 1xVAR, klasa I+II, Hermi PZH R1 275/25/, u posebnoj instalacionoj OG kutiji, sa montažnom šinom, uvodnicama i "škara" klemama po potrebi, montira se pored štićene opreme | kom | 8 | 8
| - podna kutija za 12 modula, komplet (bez modula), za ugradnju u dupli pod | kom | 46 | 49
Napomena: u slučaju kombinovanih utičnica, ovim predmerom su obuhvaćene podne kutije i za telekomunikacione i signalne instalacije)
50 | Ostali sitan i vezni materijal, nepredviđeni radovi, popravke oštećenih mesta na već izvedenim radovima, kompletiranje instalacija, testiranje i funkcionalno ispitivanje. | komplet | 1 | 1
UKUPNO DINARA (B)
C. OSVETLJENJE
1 | Sijalično mesto, kablom PP-Y 3x1.5mm² položenim u zidu i plafonu ispod maltera (u slučaju zidova i tavanice od betona, upotrebiti instalacione rebraste cevi (obuhvaćeno pozicijom), da bi se izbeglo naknadno štemovanje. Na mestu izvoda kabl ostaviti u slobodnoj dužini od oko 0.5m, za naknadni priključak svetiljke. Pozicija obuhvata i potreban broj razvodnih kutija ø60 sa poklopcem. Pozicija obuhvata izvode za kupatilske ventilatore, svetlo kuhinjskih elemenata, i sl.. Pozicija obuhvata ožičenje instalacionih sklopki, senzora pokreta, i sl.. Prosečna dužina sijaličnog mesta 10m. | kom | 4557 | 5982
2 | U lameli 6 za kasniju izradu sijaličnih mesta i priključnica položiti u zidu od betona i u plafonu/tavanici od betona, instalacione rebraste cevi da bi se izbeglo naknadno štemovanje. Pozicija obuhvata i potreban broj razvodnih kutija sa poklopcem. Prosečna dužina sijaličnog mesta i priključnice je 15m. | kom | 1000 | NIJE POSTOJALA
3 | Sijalično mesto u prostoru garaže, kablom N2XH-J 3x1.5mm² položenim delom po zidu i plafonu na HF obujmicama, delom na PNK. Pozicija obuhvata ožičenje instalacionih sklopki, senzora pokreta. Pozicija obuhvata izvode za ventilatore teh.prostorija. Prosečna dužina sijaličnog mesta 10m. | kom. | 801 | 801
4 | Sijalično mesto u prostoru garaže, kablom NHXHX FE180/E90 3x1.5mm² položenim delom po zidu i plafonu na metalnim obujmicama, delom na PNK E90. Prosečna dužina sijaličnog mesta 10m. | kom. | 194 | 194
Napomena: perforirani nosači kablova u garažnoj zoni specificirani u poglavlju (A)
5 | Sijalično mesto parterne rasvete, kablom N2XH-J 3x4mm² položenim delom po zidu i plafonu na HF obujmicama /većim delom kablom PP00-Y 3x4mm² u cevi u tlu. Prosečna dužina 10m (1/9). | kom. | 212 | 212
6 | Kablovi (i traka za uzemljenje) za napajanje spoljne (ulične) rasvete. Polažu se u pripremljenom rovu, u svemu prema uslovima JO. Priprema rova je obuhvaćena pozicijom. Povezivanje kablova (i trake za uzemljenje) na svim potrebnim pozicijama obuhvaćeno pozicijom.
| - PP00-A 4x25mm² | m | 275 | 275
| - XP00-ASJ-3x150+70mm² | m | 115 | 115
| - vod P25x4 SRPS N.B4.901Č | m | 225 | 225
| - tvrde PVC cevi Ø100mm za prelaz ispod saobraćajnica | m | 80 | 80
7 | Razvodni orman spoljne (ulične) rasvete (tip ROR-6P) komplet sa odgovarajućim betonskim temeljom. ROR je sastavljen od priključnog, mernog dela (sa MTK uređajem i mernom grupom) i razvodnog dela. U priključnom delu smeštena je oprema za priključak napojnog kabla iz TS, u mernom delu smešteni su limitatori i mikroprocesorska merna grupa sa MTK uređajem, a u razvodnom delu oprema za napajanje svetiljki spoljne rasvete. | kom | 1 | 1
8 | HF razvodna kutija za prelazak kabla tipa N2XH-J na PP00. | kom | 6 | 6
9 | Izvod za foto ćeliju, foto-relejnog uređaja u RT-ZA, na fasadi, kablom PP-2x1.5mm² položenim u zidu ispod maltera. Prosečna dužina 10m. | kom | 6 | 6
10 | Izvod za foto ćeliju, foto-relejnog uređaja u RT-G1.2, na fasadi, kablom N2XH-2x1.5mm² pretežno položenim po zidu i plafonu na HF obujmicama. Dužina 20m. | kom | 1 | 1
11 | Povezivanje RT-G1.1 sa RT-G1.2, radi sinhronizacije uključenja spoljne rasvete, kablom N2XH-2x1.5mm² položenim delom na HF obujmicama, delom na PNK. Dužina 60m. | kom | 1 | 1
12 | Izvod za plakarsko svetlo, kablom PP-Y 3x1.5mm² položenim u zidu i plafonu ispod maltera. Izvod za plakarsko svetlo završava se u instalacionoj kutiji na klemama; poklopac instalacione kutije u ravni zida. Prosečna dužina 3m. | kom | 1110 | 1110
13 | Sijalično mesto za enterijersko svetlo TIP D, TIP 23, TIP 1c, TIP Lb, kablom PP-Y 3x1.5mm² položenim u zidu i plafonu ispod maltera. Prosečna dužina sijaličnog mesta 2m. Pozicija obuhvata po potrebi ožičenje instalacione sklopke. | kom | 3993 | 3993
14 | Svetiljke sa svim potrebnim priborom i opremom za pričvršćenje i montažu, sijaličnim grlima, sijalicama, drajverima za led svetiljke, fluo cevima, starterima i predspojnim uređajima, protektorima, mrežama i sl. Kompletno montirano, povezano i ispitano.
| - TIP 1: LED svetiljka - podesti stepeništa, pomoćne prostorije | kom | 77 | 231
| - TIP 1d: LED svetiljka - hodnički prostori između stanova | kom | 315 | 315
| - TIP 1a: LED svetiljka - hol prizemlje | kom | 80 | 80
| - TIP 1a1: LED podna svetiljka - hol prizemlje | kom | 6 | 6
| - TIP 1a2: LED podna svetiljka - hol prizemlje | kom | 6 | 6
| - TIP 1c: LED svetiljka - na zidu između liftova | kom | 90 | 90
| - TIP 2: LED svetiljka - kupatilo i toaleti iznad lavaboa | kom | 635 | 781
| - TIP 2p: LED svetiljka - kupatila na plafonu | kom | 574 | 719
| - TIP 3: LED svetiljka - terase | kom | 285 | 286
| - TIP 3b: LED svetiljka - fasada (ulaz) | kom | 6 | 6
| - TIP 4: LED svetiljka - prostor za bicikle u garažama, toplotne podstanice, mašina za pranje podova | kom | 134 | 134
| - TIP 8: LED svetiljka - garaže, tehničke prostorije | kom | 654 | 654
| - TIP 11: LED protivpanična svetiljka CP - magacini lokala u garaži, lokali, poslovno jezgro | kom | 93 | 432
| - TIP 12: LED protivpanična svetiljka CT - garaža | kom | 228 | 228
| - TIP 13: LED protivpanična svetiljka CP - stambeno jezgro | kom | 329 | 329
| - TIP 23: LED svetiljka iznad stepenišnog kraka | kom | 584 | 672
| - TIP L: sve sobe - keramičko grlo E27 + sijalica LED 10W + kabl 0.5m. Svetiljke nabavlja i montira korisnik po svom izboru | kom | 1119 | 2820
| - TIP 51: Svetiljka za spoljnu (uličnu) rasvetu LED 72W, na stubu javne rasvete visine h=6m, komplet sa lirom, temeljom, ožičenjem i sl. | kom | 17 | 17
| - TIP 52: Kandelaber - parterna rasveta LED, na stubu visine h=3m, komplet sa temeljom, ožičenjem i sl. | kom | 48 | 48
| - TIP 53: LED svetiljka - parterna rasveta | kom | 53 | 53
| - TIP 54: LED traka (ispod bet.klupa) - parterna rasveta | kom | 415 | 415
| - TIP 54.1: Drajver za TIP 54 | kom | 83 | 83
| - TIP 55: LED stubna svetiljka 14W - parterna rasveta | kom | 28 | 28
| - TIP 56: LED 31W - fasadna rasveta | kom | 60 | 60
| - TIP D: LED svetiljka - lift lobby | kom | 20 | 0
15 | Instalacione sklopke:
| - obična (jednopolna) 10A, 250V, modularna, za u zid | kom | 1786 | 1786 | 303.62
| - obična (jednopolna) 10A, 250V, modularna, za u zid - za dekorativno plafonsko svetlo u dnevnoj sobi stana | kom | 311 | 311
| - serijska (dve jednopolne)10A, 250V, modularna, za u zid | kom | 1937 | 1937 | 251.81
| - naizmenična 10A, 250V, modularna, za u zid | kom | 316 | 316
| - unakrsna 10A, 250V, modularna, za u zid | kom | 10 | 10
| - jednopolna 10A, 250V za na zid, IP54 | kom | 16 | 16
| - naizmenična 10A, 250V za na zid, IP54 | kom | 8 | 8
| - unakrsna 10A, 250V za na zid, IP54 | kom | 1 | 1
| - senzor pokreta (IR detektor)(vrem.reg.12"-16', domet 0-10m, ugao pokrivanja 180˚), modularan, 400VA | kom | 342 | 342
| - senzor pokreta (IR detektor)(vrem.reg.12"-16', domet 0-12m, ugao pokrivanja 360˚), IP54, 1000VA | kom | 96 | 96
| - granični termostat sa prekidačem 10A, 250V za na zid, IP54 | kom | 12 | 12
16 | Ostali sitan i vezni materijal, nepredviđeni radovi, popravke oštećenih mesta na već izvedenim radovima, kompletiranje instalacija, testiranje i funkcionalno ispitivanje. | komplet | 1 | 1
UKUPNO DINARA (C)
D. RUČNA DOJAVA POŽARA
Pozicije koje slede odnose se na ručnu dojavu požara u stepenišnom (hodničkom) delu stambenih lamela. Ručna dojava požara u garažnoj zoni i poslovnoj lameli obuhvaćena je projektom telekomunikacionih i signalnih instalacija.
1 | Instalacija ručnih javljača požara, kablom PP00 2x1.5mm² po zidu i plafonu ispod maltera (u slučaju zidova od betona, upotrebiti instalacione rebraste cevi (obuhvaćeno pozicijom). | m | 280 | 280
2 | Instalacija alarmnih sirena, kablom PP00 2x2.5mm² po zidu i plafonu ispod maltera (u slučaju zidova od betona, upotrebiti instalacione rebraste cevi (obuhvaćeno pozicijom). | m | 270 | 270
3 | Ručni javljač požara - CRVENI - montaža u zidu na h=1.5m od poda do ivice kutije. | kom | 70 | 70
4 | Alarmna sirena 24VAC 100dB/1m - montaža na zidu na h=2.2m od poda. | kom | 60 | 60
5 | Veza RT-ZA (tabloa dojave požara) sa komandnim ormanom lifta, kablom PP00 2x1.5mm² po zidu i plafonu ispod maltera. | m | 450 | 450
6 | Ostali sitan i vezni materijal, nepredviđeni radovi, popravke oštećenih mesta na već izvedenim radovima, kompletiranje instalacija, testiranje i funkcionalno ispitivanje. | komplet | 1 | 1
UKUPNO DINARA (D)
E. IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
1 | Sabirnica za izjednačenje potencijala (GSIP; SIP)(Cu sabirnica 30x5mm), smeštena u kutiji sabirnog uzemljenja (KSU), sa vratima, za ugradnju u zid. GSIP (SIP) opremiti potrebnim brojem otvora, mesinganim zavrtnjevima sa navrtkama i zvezdastim podloškama. Provodnike za izjednačenje potencijala opremiti odgovarajućim Cu papučicama, prema preseku provodnika. Svaki izvod vidno i trajno obeležiti oznakom na koju se metalnu masu odnosi. Sabirnica se povezuje na uzemljivač u temelju objekta, vodom P25x4 N.B4.901Č. | komplet | 19 | 20
2 | Premošćenje (odnosno uzemljenje) svih vodomera, na propisima predviđen način (Cu uže 16mm², FeZn traka, navrtke, zavrtnji i zvezdaste podloške). | komplet | 1 | 1
3 | Dodatno izjednačenje potencijala u kupatilima stanova, povezivanjem svih metalnih masa na sabirnicu u kutiji PS, provodnikom P/F-Y 4mm², na propisan i detaljima prikazan način. PS se povezuje na PE sabirnicu napojne RT, provodnikom P/F-Y 6mm². | komplet | 639 | 639
4 | Kablovi za uzemljenje glavnih (mernih) razvodnih ormana:
| - NHXHX FE180/E90 1x95mm² | m | 20 | 20
| - PP00-Y 1x50mm² | m | 180 | 180
| - PP00-Y 1x16mm² | m | 60 | 60
5 | Kabl N2XH-J-1x16mm² za uzemljenje svih metalnih masa, cevi grejanja, vodovoda i kanalizacije, i sl. Polaže se po zidu ili plafonu, u prostoru garaže na HF obujmicama. | m | 300 | 300
6 | Izjednačenje potencijala (uzemljenje) šina putničkog (teretnog) lifta, metalnih masa u TS, DEAG; povezivanjem na uzemljivač u temelju objekta, vodom P25x4 N.B4.901Č i ukrsnim komadima SRPS N.B4.936/III. | komplet | 15 | 17
7 | Uzemljenje i izjednačenje potencijala u tehničkim prostorijama, pomoću (napomena: SIP obuhvaćena poz.1):
- vod P25x4 SRPS N.B4.901Č (prsten u teh.prost)
- potpora SRPS N.B4.925C-P (prsten u teh.prost)
- spoj kabla P/J 1x16 mm2 na opremu koja se uzemljuje, PNK nosače kablova i razvodne ormane upotrebom kablovske papučice, zvezdaste podloške i zavrtnja
| - spoj na pokretne delove vrata izveden bakarnom pletenicom 16mm2 sa bakarnim papučicama na krajevima pletenice (papučice sa zavrtnjima) i zavrtnjima 8x30mm | komplet | 10 | 10
8 | Ostali sitan i vezni materijal, nepredviđeni radovi, popravke oštećenih mesta na već izvedenim radovima, kompletiranje instalacija. | komplet | 1 | 1
UKUPNO DINARA (E)
F. GROMOBRANSKA INSTALACIJA I UZEMLJENJE
Opšta napomena: sve metalne mase na krovu se povezuju sa gromobranskom instalacijom pomoću voda P20x3 SRPS N.B4.901Č i odgovarajućih spojnica; svi spojevi u zemlji moraju biti zaštićeni od korozije.
1 | Prihvatni sistem instalacije gromobrana na krovu pomoću:
| - Al vod O10 SRPS N.B4.901A (A') | m | 610 | 610
| - vod P20x3 SRPS N.B4.901Č (A) | m | 115 | 115
| - krovni nosač SON17 Hermi (Q') | kom | 566 | 566
| - ukrsni komad SRPS N.B4.936/III (F) | kom | 25 | 25
| - ukrsni komad SRPS N.B4.935/III (F") | kom | 53 | 53
| - ukrsni komad SRPS N.B4.934/III (F') | kom | 119 | 119
| - stezaljka za lim SRPS N.B4.908-O (D') | kom | 58 | 58
| - vertikalna Al hvataljka LOP03, dužine 3m, sa postoljem LOP-P01 Hermi (C1) | kom | 44 | 44
| - vertikalna Al hvataljka LOP03, dužine 3m, sa dva bočna držača Hermi (C2) | kom | 4 | 4
| - vertikalna Al hvataljka LOP03, dužine 3m Hermi (C3) | kom | 1 | 1
| - priključnik SRPS N.B4.932-O (K') | kom | 3 | 3
| - zidna potpora SRPS N.B4.925C-O (B') | kom | 2 | 2
| - opomenska tablica "opasnost od udara groma tokom nevremena" | kom | 6 | 6
2 | Spoj trake P20x3 SRPS N.B4.901Č na krovu sa limom (metalnim masama), sa najmanje dva zavrtnja sa navrtkama i zvezdastim podloškama (E). | kom | 150 | 150
3 | Spusni vodovi u betonskim stubovima i zidovima pomoću voda sledećih dimenzija; vod antikorozivno zaštititi.
| - vod P20x3 SRPS N.B4.901Č (A) | m | 1350 | 1350
| - vod P25x4 SRPS N.B4.901Č (G) | m | 500 | 500
4 | Izrada horizontalnog prstena u betonskoj ploči pomoću:
| - P20x3 SRPS N.B4.901Č (A) | m | 485 | 485
| - ukrsni komad SRPS N.B4.936/III (F) | kom | 38 | 38
5 | Ispitni spoj - razdvojnik SRPS N.B4.932E/PP u kutiji SRPS N.B4.912Č (H). | kom | 38 | 38
6 | Temeljni uzemljivač pomoću:
| - vod P25x4 SRPS N.B4.901Č (G) | m | 1735 | 1735
| - ukrsni komad SRPS N.B4.936/III (F) | kom | 135 | 135
7 | Ostali sitan i vezni materijal, dodatna nespecificirana povezivanja limenih i metalnih masa na krovu međusobno i (ili) sa gromobranskom instalacijom, nepredviđeni radovi, popravke oštećenih mesta na već izvedenim radovima, kompletiranje instalacija. | komplet | 1 | 1
UKUPNO DINARA (F)
G. TOPLOTNE PODSTANICE
1 | Kablovi sa bakarnim provodnicima, položeni delom na PNK regalima, delom na obujmicama po zidu i plafonu, za napajanje od RO-TP do RO-A, cirkulacionih pumpi, svetiljki, priključnica, i sl.
| PP00-Y 4x1.5mm2 | m | 280 | 280
| PP00-Y 5x2.5mm2 | m | 40 | 40
| PP00-Y 3x2.5mm2 | m | 20 | 20
| PP00-Y 3x1.5mm2 | m | 80 | 80
2 | PNK nosači kablova sa pratećim priborom, za nastavljanje i skretanje regala, sa konzolama za kačenje o plafon (garažna zona).
| - d=100mm | m | 40 | 40
| - d=50mm | m | 40 | 40
3 | Čelične savitljive "SAPPA" cevi:
| 16mm (un.pr.) | m | 80 | 80
4 | Napomena: svetiljke TIP 4 (kom.22) specificirane u poziciji C14
5 | Jednopolna instalaciona sklopka za montažu na zid, u zaštiti IP54, siluminska. | kom | 4 | 4
6 | Trofazna šuko siluminska priključnica za montažu na zid, u zaštiti IP54, siluminska. | kom | 4 | 4
7 | Razvodni orman toplotne podstanice RO-TP u svemu prema zahtevima BE (TP1,TP23,TP34,TPPO). | kom | 4 | 4
8 | Uzemljenje i izjednačenje potencijala u toplotnim podstanicama, pomoću (napomena: SIP obuhvaćena poz.E1):
- vod P25x4 SRPS N.B4.901Č (prsten u teh.prost)
- potpora SRPS N.B4.925C-P (prsten u teh.prost)
- spoj kabla P/J 1x16 mm2 na opremu koja se uzemljuje, PNK nosače kablova i razvodne ormane upotrebom kablovske papučice, zvezdaste podloške i zavrtnja
| - spoj na pokretne delove vrata izveden bakarnom pletenicom 16mm2 sa bakarnim papučicama na krajevima pletenice (papučice sa zavrtnjima) i zavrtnjima 8x30mm | komplet | 4 | 4
9 | Ostali sitan i vezni materijal, nepredviđeni radovi, popravke oštećenih mesta na već izvedenim radovima, kompletiranje instalacija. | komplet | 1 | 1
UKUPNO DINARA (G)
H. ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJA
1 | Propisana ispitivanja i merenja, sa izdavanjem atesta o izmerenim vrednostima, od strane ovlašćenog preduzeća:
- neprekidnosti PE provodnika
- otpora izolovanosti kablova jake i slabe struje
- prelaznog otpora temeljnog uzemljivača
- otpora galvanskih veza na GSIP
- otpora galvanskih veza dopunskog izjednačenja potencijala (provera galvanske povezanosti metalnih masa)
- efikasnosti zaštite automatskim isključenjem napajanja
- otpora petlje u TN-C-S sistemu
- vizuelni pregled neprekidnosti gromobranske instalacije
| Napomena: Ako se pri ispitivanju iskaže neusaglašenost sa odgovarajućim odredbama i propisima, ispitivanja se moraju ponoviti posle ispravljanja uočenih grešaka. | komplet | 1 | 1
2 | Iznošenje šuta i drugi sitni nepredviđeni radovi. | komplet | 1 | 1
UKUPNO DINARA (H)
R E K A P I T U L A C I J A
A | NAPOJNI KABLOVI I RAZVODNI ORMANI
B | PRIKLJUČNICE I PRIKLJUČCI
C | OSVETLJENJE
D | RUČNA DOJAVA POŽARA
E | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
F | GROMOBRANSKA INSTALACIJA I UZEMLJENJE
G | TOPLOTNE PODSTANICE
H | ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJA
UKUPNO DINARA: